附件1
学生公寓空调维保数量情况表
	校区
	品牌
	匹数
	数量（台）
	主要服务需求
	备注

	旗山
	美的
	1.5P
	2421
	清洗消毒、检修保养
	1.5P的空调机，其中2313台于2023年3月采购；33台于2023年8月采购；51台于2024年3月采购；24台于2025年6月采购。

	
	美的
	2P
	691
	清洗消毒、检修保养
	2P空调机，其中666台于2023年3月采购；6台于2023年8月采购；8台于2024年3月采购；11台于2025年6月采购。

	
	小计
	3112

	
	格力
	1.5P
	106
	清洗消毒、检修保养
	空调机为2022年1月
采购。

	
	格力
	2P
	18
	清洗消毒、检修保养
	

	
	小计
	124

	合计
	3236


附件2
学生公寓空调维保服务项目数要求
一、清洗消毒要求
1、清洗内机蒸发器、过滤网、翅片、面板等，清洗后各部件干净、无灰尘和污物。
2、清洗外机壳体、冷凝器、翅片、风机等，清洗后各部件干净、无灰尘和污物。
3、清洗后，内机进行消毒杀菌。
4、采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后的部件应恢复原位。
5、清洗后，需进行调试，空调通风正常、排水系统畅通，整机运行正常。
6、空调清洗和消毒杀菌要使用专业清洁剂和消毒剂，必须是符合绿标环保的产品，保证不对所清洁的物体表面造成腐蚀，且不损伤学生宿舍及值班室墙体表面。
7、做好所在工作场所的环境卫生保洁工作，所有工作必须严格按国家及行业规范、标准执行。
8、服务期内全面清洗消毒所有空调三次，清洗时间为每年3-5月份。
二、检修保养要求
检查要求
检查空调机组运行电压及运行电流，检查电源开关和电源线是否正常，有无发烫等。 
检查室内机和室外机的保护控制功能在规定条件下能否有效起作用。
检查接线端子排或接线头处有无松动老化。检查时观察空调的主机和内机电源接线和信号线的连接处有无被氧化，空调长时间的震动导致虚接等。
采用欧姆表定期检测空调机的绝缘电阻、检测空调机组有无漏电等。
检查室外机组的牢固情况，以免机组支架长时间被锈蚀，造成不安全因素。
采用专用检测仪器检测空调开机后用冷媒压力表检测空调的低压检修阀处的压力是否在标准范围内。
检查空调内机进出风温度，核验是否符合设备运行标准；排查接水盘有无渗漏情况，检查冷凝水管是否存在堵塞现象。 
检查机组在运行时有无异常的噪音。
检查遥控器上的高、中、低及自动风速等功能是否正常。
保养要求
管道破损包扎和冷水管破损更换。
空调缺氨不制冷，及时补充制冷剂R22到标准值。
加氨后，空调运行制冷30分钟，进出风口的温差在10度以上。
空调内机排水软管出水正常，室外机排风有明显热感。
检修要求
在空调使用季，每月1次对机组进行巡查。出现故障时第一时间赴现场检修（请保留原有的故障记录，以便维修人员分析处理）。 
配备足量的持证技术人员，同时需至少2人驻点校内24小时值班，负责日常维保。
提供专用、公开的24小时服务热线电话，故障报修后1小时内响应，12小时内修复，未能修复需及时更换备用机。
提供1.5P空调备用机≥15台、2P空调备用机≥5台,用于紧急维保服务。
三、其它要求
1、按要求做好清洗、检查保养、维修记录，及时提供真实、准确的数据，根据需求做好统计工作。
2、为保障售后服务质量和备品配件的稳定性，须使用符合国家标准原厂正规零配件供货渠道售后服务。
3、所有维保作业须严格遵守安全操作规程，做好现场防护，杜绝安全事故；服务过程中不得影响正常教学、住宿秩序，不得损坏用户财物。
4、维保维修过程中，不得以任何理由收取师生任何费用。
5、所有费用均包含在维保维修费中，上述未列明的配件、辅材也由中标人提供，不另外结算。
附件3
学生公寓空调维保服务项目询价报价表
	产品名称
	品牌/匹数
	主要服务需求
	单位
	数量
	单价
（元/台/年）
	合计
（元/台/3年）
	备注

	学生公寓空
调维保服务
	美的/2P
	清洗消毒、检修保养
	台
	691 
	
	
	

	
	美的/1.5P
	清洗消毒、检修保养
	台
	2421 
	
	
	

	
	格力/1.5P
	清洗消毒、检修保养
	台
	106 
	
	
	

	
	格力/2P
	清洗消毒、检修保养
	台
	18 
	
	
	

	合计
	/
	台
	3236 
	/
	
	

	备注：所有报价含配件、辅材等费用。

	公司名称：（需盖公章）

	公司规模：

	联系人及联系方式：

	询价日期：2026年  月  日


